厦门大学附属第一医院思明院区

五官科听力室装修改造招标文件

- 工程概况

厦门大学附属第一医院思明院区五官科听力室装修改造项目，位于厦门市思明区古城西路6号思明院区2号楼4楼五官科。主要施工范围详见工程量清单，本项目控制价为人民币4.8万元。

二．招标项目及技术要求

招标项目及要求详见工程量清单，投标人按工程量清单项目报价, 投标总价按（含税）包干总价报价,投标人应充分考虑施工安全及文明施工措施费用，以上均包含在投标总价内。招标范围内的项目结算不再进行调整。项目必须符合国家标准GB/T16296-2016《纯音气导和骨导听阈基本消声法》和国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》等规定要求。

三、招标要求

- 资质要求：投标方需提供营业执照、生产或经营复印件，投标人应持有法定代表人授权书等。

- 质量要求：

2.1参照国家标准GB/T16403《声学测听方法纯音气导、骨导听阈基本测听法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55--60dB（A）》。

2.2尺寸内径:长1.75米×宽1.75米×高2.1米；

尺寸外径:长2.0米×宽2.0米×高2.3米。

2.3中空隔音窗，尺寸：70cm(宽)×60cm（高）。

2.4磁控凸凹式隔音门，独立尺寸：186cm(高)×80cm（宽）。

2.5独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性,换气量大于每小时5-10立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风（风口噪声小于22dB）。

2.6“悬浮” 式阻尼减振器与原地面隔离, 减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。

2.7密闭式信号接入系统和信号转换接口, 可减少检测设备的声音衰减。

2.8外表面1.5 mm外饰烤漆钢板,防潮、防锈，不得使用喷漆, 钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振。

2.9内表面：使用50cm（宽）×210cm（长）的冲孔铝板，冲孔率45%。

2.10内地面：环保地毯。

2.11回字型悬浮结构，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用。

2.12 LED吸顶灯,与隔音室顶部平整。

2.13电源：220V  50HZ使用环境：温度 -15 ～ 60度。

★2.14在厦门市本地有售后服务中心。

★2.15提供现有设备厂家福建省的售后服务，资质证明。

★2.16 提供勘察现场的正确图纸。

★2.17隔音室安装完成后可配套使用科室现有丹麦国际听力听力计和声阻抗仪设备并且负责安装、调试，提供丹麦国际听力厂家授权资质。

- 付款条件：按合同约定付款。

- 招标公示时间：2021年7月26日至2021年7月30日。

- 开标时间：2021年7月30日下午15:00 时。

- 开标地点：思明院区6号楼306会议室。

- 评标办法：经评审符合招标文件要求的最低价投标人为中标候选人。

- 投标文件要求: 资质证书及营业执照要求为有效复印件并加盖公章, 投标报价及工期质量承诺函要求加盖公章并经法定代表人或其授权委托人签字(授权委托人应提供有效授权委托书, 授权委托书应加盖公章并经法定代表人签字),违反本条规定者视为废标。

- 投标文件必须满足★号条款要求，否则视为无效投标。

- 联系人：陈胜勇    电话： 13600940765

厦门大学附属第一医院（思明院区）

2021年 7月26日

工程量清单

| 项目名称：厦门大学附属第一医院思明院区 五官科听力室装修改造项目 外尺寸单层 2.0×2.0×2.3米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料名称 | 计量单位 | 数量 |
|  |  | 及规格 |  |  |
| 一 | 1 | 2.0镀锌钢板墙体（含10%损耗） | 平米 | 20.24 |
|  | 2 | 零甲醛50mm32K玻璃棉（含10%损耗） | 平米 | 52.08 |
|  | 3 | 铝制吸声板（含10%损耗） | 平米 | 18.28 |
|  | 4 | 阻尼隔声毡（含10%损耗） | 平米 | 52.08 |
|  | 5 | 隔音板（含10%损耗） | 平米 | 22.04 |
|  | 6 | 隔音门 | 扇 | 1 |
|  | 7 | 隔音窗 | 扇 | 1 |
|  | 8 | 门把手 | 只 | 2 |
|  | 9 | 门用磁性密封条 | 套 | 2 |
|  | 10 | 吸顶灯 | 只 | 1 |
|  | 11 | 电源线 | 卷 | 1 |
|  | 12 | 开关 | 只 | 1 |
|  | 13 | 五眼墙面插座 | 只 | 2 |
|  | 14 | 橡胶减震垫 | 只 | 30 |
|  | 15 | 换气系统 | 套 | 1 |
|  | 16 | 通风口 | 只 | 1 |
|  | 17 | 环保地毯 | 平米 | 3.25 |
|  | 18 | 密封胶 | 瓶 | 6 |
|  | 19 | 信号转接面板 | 副 | 1 |
|  | 20 | 信号转接线 | 根 | 12 |
|  | 21 | 五金辅料 | 套 | 1 |
|  | 22 | 加工费 |  | 1 |

隔音室配置单

| 编号 | 描述 | 名称数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新型环保复合材料 | 墙体板(壹套) |
| 2 | 磁控声闸 | 门 (壹付) |
| 3 | 钢质 | 窗框(壹付) |
| 4 | 超强螺旋消音系统 | 消声器(壹套) |
| 5 | 超强螺旋通风系统 | 换气扇(壹套) |
| 6 | 转接系统 | 转接口(壹套) |
| 7 | 照明系统 | 灯(壹套) |